SmartLine

Standartinis gaisro aptikimo valdymo prietaisų skydas

Gaisro gesinimo sistemos valdymo prietaisų skydas

Vartotojo instrukcija

1 skyrius

Valdymo prietaisų skydo aprašymas

1.1 Gamintojo pavadinimas ir adresas:

„INIM Electronics s.r.l.“

Via Fosso Antico, Centobuchi

63033 Monteprandone (AP) - Italija

Tel: +39 0735 70 50 07

Tel: +39 0735 70 49 12

info@inim.biz - www.inim.biz

1.2 Įrenginio identifikaciniai duomenys

Pavadinimas: Standartinis gaisro aptikimo valdymo prietaisų skydas

Modelis: SmartLine

Pagaminimo metai: 2007

1.3 Pateikiami dokumentai

• Vartotojo instrukcija (ši instrukcija)

• Instaliavimo ir programavimo instrukcija

1.4 Duomenys apie instrukciją

Pavadinimas: SmartLine vartotojo instrukcija.

• Leidimas: 1.0

• Spausdinimo metai ir mėnuo: 2007 m. birželio mėn.

• Vartotojo instrukcijos kodas: DCMUINE0SLINE

1.5 Valdymo prietaisų skydo vartotojo grafinė aplinka (Klaviatūra ir šviesos diodai)

Piešinys 1 – Valdymo prietaisų skydo plokštė

1.5.1 Komandos

Pastaba: 	Smulkesnė informacija pateikta Instaliavimo instrukcijoje, 5.1 pastraipoje „SmartLine plokštė“.

| Mygtukai / klavišai | Priėjimo leidimo lygis 1 | Priėjimo leidimo lygis 2 |
| --- | --- | --- |
| [A] 4 poslinkio klavišai /OK/ESC |  |  |
| [B] NUTILDYTI | Paspauskite šį mygtuką, kad išjungtumėte plokštės garsinę signalizaciją (į “OFF” padėtį) | Išjungia aktyvių išeigų garsą (perjungia į OFF padėtį) tildymo atributo pagalba. Tildymo išvestys išliks tylos būsenoje, kol atsitiks naujas įvykis, kuris automatiškai paleis išeigas. TYLOS mygtukas veikia kaip jungiklis, todėl nutildytų išeigų garsas gali būti atstatytas pakartotinai nuspaudus šį mygtuką. |
| [C] PERKROVIMAS |  | Paspauskite šį mygtuką norėdami panaikinti visus aktyvius įvykius, ištrinti atmintį ir atstatyti parengties sąlygas. |
| [D] EVAKUOTI | Jei šį mygtuką nuspausite veikiant priešaliarminėms sąlygoms, sistema panaikins nustatytą priešaliarminį laiką ir iš karto įjungs aliarmą (t.y., aktyvuos visus evakavimo perspėjimo įrenginius). | Jei nuspausite šį mygtuką, kai priešaliarminės sąlygos nebus aktyvuotos, sistema įjungs prietaisų skydo pavojaus signalą. |
| [E] PATVIRTINIMAS |  | Jei nuspausite šį mygtuką veikiant priešaliarminėms sąlygoms, sistema pridės iš anksto nustatytą laiką prie einamojo priešaliarminio laiko (šį veiksmą galima atlikti tik vieną kartą įvedant informaciją). |
| Gesinimo režimo (papildomas elementas) komandos |
| [F] IŠJUNGTI GESINIMĄ |  | Jei nuspausite šį mygtuką vieną kartą, sistema išjungs gesinimo komandas. Jei nuspausite šį mygtuką dar kartą, sistema vėl įjungs gesinimo komandas. |
| [G] IŠJUNGTI AUTOMATINĮ REŽIMĄ |  | Jei nuspausite šį mygtuką vieną kartą, sistema išjungs automatines gesinimo komandas, kurios buvo sukurtos gesinimo režime. Jei nuspausite šį mygtuką dar kartą, sistema vėl įjungs automatines gesinimo komandas, kurios buvo sukurtos gesinimo režime. |
| [H] IŠJUNGTI RANKINĮ REŽIMĄ |  | Jei nuspausite šį mygtuką vieną kartą, sistema išjungs rankinio valdymo gesinimo komandas. Jei nuspausite šį mygtuką dar kartą, sistema vėl įjungs rankinio valdymo gesinimo komandas. |

1.5.2 Vaizdiniai signalai

| Šviesos diodas (LED) | Tolygus „ON“ | Mirksintis „ON“ |
| --- | --- | --- |
| [I] LCD ekranas |  |  |
| [J] NUTILDYTA (geltonas) | Nurodo, kad sistemos garsas yra išjungtas. |  |
| [K] PERKROVIMAS NEGALIMAS (geltonas) | Nurodo, kad atstatymo komandų negalima pasirinkti priešaliarminių/aliarminių režimų veikimo metu. Atstatymo funkcijas bus galima naudoti tuomet, kai visų išeigų garsai bus išjungti ir šis šviesos diodas išsijungs. |  |
| Šviesos diodas (LED) | Tolygus „ON“ | Mirksintis „ON“ |
| [L] ALIARMAS (raudonas) | Nurodo avarinę padėtį, t.y., kad duomenų įvedimo taškas (detektorius, iškvietimo taškas, įvedimo režimas ir t.t.), nustatytas avarinių signalų generavimui, aptiko avarines sąlygas. |  |
| [M] PRIEŠALIARMINĖ BŪSENA (raudonas) | Parodo priešaliarminę padėtį. Ekrane bus pateikti gedimo duomenys. |  |
| [N] GEDIMAS (geltonas) | Nurodo aktyvios sistemos gedimą. Ekrane bus pateikti gedimo duomenys. | Nurodo pasibaigusio gedimo įrašą. Norėdami peržiūrėti atkurtus gedimo sąlygų duomenis, peržvelkite įvykių įrašus naudodamiesi pagrindinio meniu funkcijomis (1 lygis – viešas). |
| [O] CPU GEDIMAS (geltonas) | Nurodo CPU plokštės sutrikimus – plokštę reikia nedelsiant išsiųsti gamintojui pataisymui. | Nurodo, kad CPU persikrovė (dėl valdymo prietaisų skydo išsijungimo ar gedimo) |
| [P] IŠJUNGTA (geltonas) | Nurodo, kad viena ar daugiau sistemos dalių (srities ar išeigos) nebuvo įjungta. |  |
| [Q] TESTAS (geltonas) | Nurodo, kad vienoje ar daugiau sričių yra atliekami patikrinimai. |  |
| [R] ĮJUNGTA (žalias) | Nurodo, kad sistema veikia („ĮJUNGTA“ padėtyje). |  |
| [S] KOMUNIKATORIUS ĮJUNGTAS (“ON“) (raudonas) | Nurodo, kad numerio rinkimo aktyvavimo išeiga įjungta. |  |
| [T] KOMUNIKATORIAUS GEDIMAS/IŠJUNGTAS LED (geltonas) | Nurodo, kad numerio rinkimo aktyvavimo išeiga išjungta arba sugedusi – ekrane bus pateikiama atitinkama informacija. | Nurodo gedimo įvykio atkūrimą. Šį įvykį galima ištrinti tik naudojant ATSTATYMO funkciją (2 lygis – apsaugos personalas). |
| [U] SIRENOS GEDIMAS/ ATJUNGIMAS (geltonas) | Nurodo, kad skambučio/šviesos signalo aktyvavimo išeiga išjungta arba sugedusi – ekrane bus pateikiama atitinkama informacija. | Nurodo gedimo įvykio atkūrimą. Šią padėtį galima ištrinti tik naudojant atstatymo funkciją (2 lygis – apsaugos personalas). |
| [V] NAKTINIS REŽIMAS (geltonas) | Nurodo, kad plokštė veikia naktiniu režimu. |  |
| Gesinimo režimo signalai (papildomas sistemos sustiprinimo įrankis) |
| [X] GESINIMO REŽIMAS IŠJUNGTAS | Nurodo visų rūšių gesinimo komandų išjungimą mygtuku [F] (vadovaukitės informacija lentelėje aukščiau). 1.5.1 „Komandos“ |  |
| [Y] AUTOMATINIS REŽIMAS IŠJUNGTAS | Nurodo visų rūšių gesinimo komandų išjungimą mygtuku [F] (vadovaukitės informacija lentelėje aukščiau). 1.5.1 „Komandos“ |  |
| [Z] RANKINAS REŽIMAS IŠJUNGTAS | Nurodo visų rūšių gesinimo komandų išjungimą mygtuku [F] (vadovaukitės informacija lentelėje aukščiau). 1.5.1 „Komandos“ |  |
| [A1] GESINIMO REŽIMAS | Nurodo, kad vyksta gaisro gesinimas. |  |
| [B1] PARENGIMAS GESINIMUI | Nurodo priešgesinimo išvesties aktyvavimą. |  |
| [C1] GEDIMAS | Nurodo gaisro gesinimo grandinės gedimą. | Nurodo gedimo įvykio atstatymą. |
| [D1] SUSTABDYTI GESINIMO REŽIMĄ | Nurodo, kad gaisro gesinimo fazę pertraukė nuotolinio sustabdymo elementas. | Nurodo gesinimo sustabdymo įvykio atstatymą. |
| [E1] CPU GEDIMAS | Nurodo CPU plokštės sutrikimus – plokštę reikia nedelsiant išsiųsti gamintojui pataisymui. | Nurodo gedimo įvykio atstatymą. |

1.6 Kartotuvas

Šis valdymo prietaisų skydas gali turėti iki keturių kartotuvų prietaisų skydų. Kartotuvų prietaisų skydai atkartoja visą valdymo prietaisų skydo pateiktą informaciją ir suteikia priėjimą prie visų 1 ir 2 lygio funkcijų (aktyvių įvykių peržiūra, atstatymas, tyla ir t.t.), bet NESUTEIKIA priėjimo prie pagrindinio meniu.

Piešinys 2 – Kartotuvo prietaisų skydo plokštė

SmartLetUSee/LCD kartotuvas turi įdiegtus beveik visus valdymo prietaisų skydo režimus. Tiesa, kai jis būna prijungtas prie "SmartLine“ valdymo prietaisų skydo, kai kurie komandų mygtukai neveikia. Veikia žemiau išvardinti klavišai / mygtukai:

| [A] | Poslinkio klavišai, kurie leidžia judėti per meniu punktus ir t.t. |
| --- | --- |
| [B] EVAKUOTI | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |
| [C] NUTILDYTI | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |
| [D] PERKROVIMAS | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |
| [E] PATVIRTINIMAS | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – valdymo prietaisų skydo plokštė |
| [F] GARSINĖ SIGNALIZACIJA | Išjungia plokštės garsinį įrenginį |
| [G] TESTAS | Įjungia visus šviesos diodus, kad būtų galima patikrinti jų veikimą |

Retransliatoriai duoda žemiau išvardintus signalus

1.6.1 Ekranas

Ekrane atvaizduojama tokia pati informacija, kaip ir plokštėje. Smulkiau aprašyta skyrelyje „Signalai ekrane“, 9 puslapyje.

1.6.2 Šviesos diodai

| Šviesos diodas (LED) | Tolygus „ON“ | Mirksintis „ON“ |
| --- | --- | --- |
| [H] NUTILDYTA | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |  |
| [I] PERKROVIMAS NEGALIMAS | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |  |
| [J] PATVIRTINIMAS | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |  |
| [K] ALIARMAS | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |  |
| [L] PRIEŠALIARMINĖ PADĖTIS | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |  |
| [M] GEDIMAS | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |  |
| [N] CPU GEDIMAS | Nurodo CPU plokštės sutrikimus – plokštę reikia nedelsiant išsiųsti gamintojui pataisymui. | Nurodo gedimo įvykio atstatymą. |
| [O] IŠJUNGTA | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |  |
| [P] TESTAS | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |  |
| [Q] NAKTINIS REŽIMAS | Kaip nurodyta Piešinyje 1 – „Valdymo prietaisų skydo plokštė“ |  |
| [R] AKUMULIATORIUS BATERIJA | Nurodo, kad valdymo prietaisų skydo baterijos yra nusilpusios arba neveikiančios. | Nurodo nusilpusių/neveikiančių baterijų įvykio atkūrimą. |
| [S] ĮŽEMINIMAS | Nurodo įtampos įžeminimą. | Nurodo įžeminimo įvykio atkūrimą. |
| [T] SAUGIKLIS | Nurodo trumpą jungimą “AUX” arba “AUX-R” išeigose, ir, kad įsijungė apsauginis saugiklis. | Nurodo AUX” arba “AUX-R” išeigos trumpo jungimo įvykio atkūrimą. |
| [U] MAITINIMO TINKLAS | Nurodo maitinimo tinklo gedimą. | Nurodo maitinimo tinklo gedimo įvykio atkūrimą. |
| [V] AKTYVŪS | Nurodo, kad „ALARM NAC“ išeiga yra aktyvi. |  |
| [W] GEDIMAS | Nurodo „ALARM NAC“ išeigos gedimą. | Nurodo „ALARM NAC“ išeigos gedimo įvykio atkūrimą. |
| [X] IŠJUNGTI | Nurodo, kad “ALARM NAC“ išeiga yra išjungta. |  |
| [Y] AKTYVUS | Nurodo, kad numerio rinkimo aktyvavimo išeiga įjungta. |  |
| [Z] GEDIMAS | Nurodo, kad numerio rinkimo aktyvavimo išeiga sugedusi. | Nurodo numerio rinkimo išeigos gedimo įvykio atkūrimą. |
| [Z1] NEGALIMAS | Nurodo, kad numerio rinkimo aktyvavimo išeiga išjungta. |  |

2 skyrius

Valdymo prietaisų skydo naudojimas

2.1 Pastaba apsaugos personalui

Dėmesio: 	Įdėkite ir pasukite raktą. Skydas aktyvuos 2 priėjimo lygį. Skydas išlaikys 2 priėjimo lygį 30 sekundžių.

2.2 Pavojaus signalai

Gaisro pavojaus atveju visada vadovaukitės priešgaisrinio skyriaus patvirtinta priešgaisrine evakuacijos schema.

2.2.1 Pastaba pastato gyventojams

ALIARM Dega: 	Nedelsiant evakuoti pastatą.

PRIEŠALIARMINĖ BŪSENA Dega: Rimto pavojaus atveju, paspauskite EVAKUOTI mygtuką ir įsitikinkite, kad visi pastato gyventojai nedelsdami evakavo pastatą. Nedelsdami informuokite asmenį, atsakingą už pastato ir jo gyventojų saugą. Signalizacijos nutildymui paspauskite BUZZER mygtuką.

2.2.2 Pastaba apsaugos personalui

1. Norėdami įjungti prietaisų skydą į signalo būseną, nepriklausomai nuo jo esamos būklės, paspauskite EVAKUOTI mygtuką.

ALIARMAS/PRIEŠALIARMINĖ BŪSENA/

PERKROVIMAS Dega	Bent viena zona yra avarinėje/ priešaliarminėje padėtyje.

- Jeigu priešaliarminėje būsenoje nėra jokio įsikišimo, tai prietaisų skydas įjungs avarinį signalą tuomet, kai pasibaigs iš anksto nustatytas priešaliarminis laikas.

- Jeigu pageidaujate IŠTYRIMO laiko, paspauskite PATVIRTINIMAS mygtuką ir patikrinkite pastatą. IŠTYRIMO laikas negali būti atnaujintas.

- Klaidingo pavojaus signalo atveju, paspauskite NUTYLDYTI mygtuką. Prietaisų skydo signalizacija ir tildymo išvestys bus nutildytos, kol įvyks naujas įvykis. Jeigu prietaisų skydas veikia naktiniame režime, prietaisų skydo signalizacija ir tildymo išvestys bus pagarsintos automatiškai praėjus iš anksto nustatytam laiko tarpui, o prietaisų skydas sukurs priešaliarminį statusą.

- Jeigu norite pakartotinai įjungti priešaliarminę/ avarinę būseną po to, kai paspaudėte NUTILDYTI mygtuką, nuspauskite NUTILDYTI mygtuką dar kartą: įsijungs priešaliarminiai/ avariniai signalai ir išeigos.

- Norėdami išvalyti avarinius/ gedimų signalus (aktyvius ir esančius atmintyje), paspauskite PERKROVIMAS. Jeigu būsena tęsiasi, prietaisų skydas sukurs kitą signalą.

NUTILDYTA Dega Nurodo, kad valdymo prietaisų skydas buvo nutildytas, bet dar neatstatytas.

PERKROVIMAS Dega Valdymo prietaisų skydas yra avarinėje ar priešaliarminėje būsenoje. Norėdami atstatyti valdymo prietaisų skydą, jūs turite paspausti NUTILDYTI mygtuką prieš paspausdami PERKROVIMAS mygtuką.

2.3 Gedimų signalai

2.3.1 Pastaba pastato gyventojams

Gedimų šviesos diodas	Nedelsdami informuokite asmenį (asmenis), atsakingą pastato ir jo 		gyventojų saugą.

2.3.2 Pastaba apsaugos personalui

Jūs turite užtikrinti, kad gedimai yra pašalinami kiek įmanoma greičiau. Vis dėlto, jeigu pageidaujate sustabdyti gedimo signalą, jūs galite apeiti zoną ar išvestį.

GEDIMAS Dega	 Nurodo, kad aptiktas bent vienas sistemos gedimas. Peržiūrėkite gedimo detales 	ekrane ir įsitikinkite, kad atitinkamai reaguojama ir gedimas pašalinamas.

ĮJUNGTA Nedega 	Pirminis ir antrinis energijos tiekimo sutrikimas (neveikia maitinimo tinklas arba 			akumuliatorius). Sistema neveikia, įsitikinkite, kad energijos tiekimas būtų atstatytas 		kiek įmanoma greičiau.

CPU GEDIMAS Dega	Valdymo prietaisų skydas turi būti grąžintas gamintojui pataisymui.

KOMUNIKATORIAUS

GEDIMAS/IŠJUNGTAS Dega	Numerio rinkimo išvestis yra išjungta arba sugedusi. Ekrane galite peržiūrėti				Detales Paspauskite mygtuką PERKROVIMAS,kad išjungtumėte šviesos diodą.

SIRENOS

GEDIMAS/ATJUNGTA Dega	NAC aliarmas išjungtas arba neveikia. Ekrane galite peržiūrėti detales 					Paspauskite mygtuką PERKROVIMAS,kad išjungtumėte šviesosdiodą.

2.4 Informatyvūs signalai

Signalai, kurie nereikalauja ypatingų veiksmų.

NAKTINIS REŽIMAS  Dega	Valdymo prietaisų skydas yra naktiniame režime. DĖMESIO: prietaisų skydas	gali būti užprogramuotas greitų avarinių signalų kūrimui. Nakties režimo metu,	NUTILDYTI bus naudojama tik iš anksto nustatytam tylos laikui.

GEDIMAS   Mirksi 		Sistemos gedimo atkūrimas. Žurnale galite peržiūrėti detales. Paspauskite					mygtuką PERKROVIMAS, kad išjungtumėte šviesos diodą.

SIRENOS GEDIMAS/IŠJUNGTA Mirksi “Alarm NAC” išvesties gedimas buvo pašalintas. Žurnale galite						 peržiūrėti detales. Paspauskite mygtuką PERKROVIMAS, kad 						išjungtumėte šviesos diodą.

KOMUNIKATORIAUS

GEDIMAS/IŠJUNGTAS  Mirksi	Numerio rinkimo gedimas buvo pašalintas. Žurnale galite peržiūrėti detales.	Paspauskite mygtuką PERKROVIMAS, kad išjungtumėte šviesos diodą.

CPU GEDIMAS	Mirksi		CPU persikrovė (dėl išjungimo arba užstrigimo). Patikrinkite visos sistemos 				veiksmingumą. Paspauskite mygtuką PERKROVIMAS, kad išjungtumėte					šviesos diodą.

BYPASS    Dega	Sritis arba išvestis buvo apeita. Ekrane galite peržiūrėti detales.

TESTAS       Dega	Sritis yra patikrinimo būklėje. Ekrane galite peržiūrėti detales.

NUMERIO RINKIMAS ĮJUNGTAS     Dega	“Dialler LED OnAn” avarinis įvykis aktyvavo numerio rinkimo						funkciją.

ĮJUNGTA Dega		Valdymo prietaisų skydas yra veikimo būklėje.

Įvykių peržiūra

Įvykiai parodo skirtingas prietaisų skydo signalizuojamas būsenas ir jų svarbos eiliškumas yra toks: avarinis signalas, priešaliarminė būsena, gedimas, apėjimas ir patikrinimas. Sistema rodo skirtingus realaus laiko įvykius svarbos eiliškumu (pvz. jeigu sistemoje yra trys gedimai, kai įvyksta priešaliarminis įvykis, tai priešaliarminis įvykiui bus pirmenybė, o gedimo įvykiai bus ignoruojami ir nerodomi ekrane). Visi įvykiai yra išsaugomi žurnale ir juos galima peržiūrėti.

2.5 Ekrano signalai

Jeigu įvyksta keli tokios pat rūšies įvykiai, ekrane bus rodomas tik pirmasis įvykis. Jei įvyksta keletas avarinių situacijų, pirmasis pavojaus signalas išliks pirmojoje ekrano eilutėje, o vėliausiai įvykęs bus atvaizduojamas eilutėje žemiau.

Naudodami  mygtukus galite peržiūrėti atvaizduojamus įvykius.

2.5.1 Avariniai signalai

Pirmojo avarinio signalo pavyzdys: 2 sričiai priklausantis detektorius pereina į avarinę būseną

1 eilutė: pirmosios srities, perėjusios į avarinę būseną, numeris (Znn).

2 eilutė: srities, esančios avarinėje būsenoje, aprašymas.

3 eilutė: -

4 eilutė: bendras avarinių įvykių skaičius ir bendras sričių, esančių avarinėje būsenoje, skaičius.

Antrojo avarinio signalo pavyzdys: 29 sričiai priklausantis detektorius pereina į avarinę būseną

Bendras avarinių įvykių ir susijusių sričių skaičius padidės, tačiau ekrane bus atvaizduojama informacija tik apie pirmąjį aliarmą.

1 linija: nesikeičia.

2 linija: nesikeičia.

3 linija: sričių, esančių avarinėje būsenoje, skaičius.

4 linija: bendras avarinių įvykių skaičius ir bendras sričių, esančių avarinėje būsenoje, skaičius.

Norėdami peržiūrėti avarinių būsenų duomenis

Spauskite  mygtukus: bus rodomi duomenys apie pirmąjį aliarmą 2 srityje:

1 eilutė: pirmosios srities, perėjusios į avarinę būseną, numeris.

2 eilutė: srities, esančios avarinėje būsenoje, aprašymas.

3 eilutė: -

4 eilutė: paskutinės srities numeris ir bendras sričių, esančių avarinėje būsenoje, skaičius.

Jei 20 sekundžių periodu nepaspausite jokio mygtuko, ekranas sugrįš į pradinį langą.

2.5.2 Priešaliarminis, išankstinio perspėjimo ir stebėjimo signalas

Signalai visoms trims įvykių rūšims yra tokie patys, tačiau „Stebėjimo“ signalai nėra susieti su zonomis.

Pirmojo avarinio signalo pavyzdys: 2 sričiai priklausantis detektorius pereina į avarinę būseną

1 eilutė: progresinis priešaliarminio įvykio skaičius ir bendras priešaliarminių įvykių skaičius

2 eilutė: taško, esančio priešaliarminėje būsenoje, numeris

3 eilutė: taško, esančio priešaliarminėje būsenoje, aprašymas

4 eilutė: -

Sėkmingo priešaliarminio įvykio pavyzdys

Bendras priešaliarminių įvykių skaičius padidės, tačiau ekrane bus atvaizduojama informacija tik apie pirmąjį priešaliarminį įvykį.

1 eilutė: progresinis priešaliarminio įvykio skaičius ir bendras priešaliarminių įvykių skaičius

2 eilutė: nesikeičia

3 eilutė: nesikeičia

4 eilutė: nesikeičia

Norėdami peržiūrėti priešaliarminius įvykius

Paspauskite , norėdami peržiūrėti sėkmingą priešaliarminį įvykį. Paspauskite , norėdami peržiūrėti ankstesnįjį priešaliarminį įvykį.

1 eilutė: progresinis priešaliarminio įvykio skaičius ir bendras priešaliarminių įvykių skaičius

2 eilutė: taško, esančio priešaliarminėje būsenoje, numeris

3 eilutė: taško, esančio priešaliarminėje būsenoje, aprašymas

4 eilutė: -

2.5.3 Gedimų signalai

Gedimų signalus gali perduoti sritis, numerio rinkiklis, aliarmo NAC, gedimų NAC, 24V išorinių apkrovų išvestys arba valdymo prietaisų skydas, aptikęs anomalią būklę.

Pirmojo gedimo pavyzdys: NAC išvesties gedimas

1 eilutė: progresinis gedimo įvykio skaičius ir bendras gedimų įvykių skaičius

2 eilutė: gedimo rūšis

3 eilutė: išvesties aprašymas

4 eilutė: -

Sėkmingo gedimo pavyzdys

Bendras gedimų įvykių skaičius padidės, tačiau ekrane bus atvaizduojama informacija tik apie pirmąjį gedimo įvykį.

1 eilutė: progresinis gedimo įvykio skaičius ir bendras gedimų įvykių skaičius

2 eilutė: nesikeičia

3 eilutė: nesikeičia

Norėdami peržiūrėti gedimų įvykius

Paspauskite , norėdami peržiūrėti sėkmingą gedimo įvykį. Paspauskite , norėdami peržiūrėti ankstesnįjį priešaliarminį įvykį

1 eilutė: progresinis gedimo įvykio skaičius ir bendras gedimų įvykių skaičius

2 eilutė: gedimo rūšis

3 eilutė: -

4 eilutė: -

2.5.4 Apėjimų ir patikrinimų signalai

Apėjimų signalus gali perduoti sritis arba išvestis. Patikrinimo signalą gali perduoti tik sritis.

Pirmosios apeitos srities pavyzdys: apeita 12 sritis

1 eilutė: pirmosios apeitos srities numeris ir bendras apeitų sričių skaičius

2 eilutė: apeitos srities aprašymas

3 eilutė: -

4 eilutė: -

Sėkmingas apeitos srities pavyzdys

Bendras apeitų sričių skaičius padidės, tačiau ekrane bus atvaizduojama informacija tik apie pirmąjį apeitos srities

1 eilutė: pirmosios apeitos srities numeris ir bendras apeitų sričių skaičius

2 eilutė: nesikeičia

3 eilutė: -

4 eilutė: -

Norėdami peržiūrėti visas apeitas sritis

Paspauskite , norėdami peržiūrėti sėkmingai apeitą zoną. Paspauskite , norėdami peržiūrėti ankstesniąją apeitą zoną.

1 eilutė: pirmosios apeitos srities numeris ir bendras apeitų sričių skaičius

2 eilutė: apeitos srities aprašymas

3 eilutė: -

4 eilutė: -

2.6 Norėdami peržiūrėti įvykių žurnalą

Paspauskite „key“, „Log“, „OK“: visi įrašyti įvykiai bus parodyti chronologine tvarka (maksimalus įvkių skaičius – 100).

1 eilutė: progresinis paskutinio įvykio numeris

2 eilutė: srities aprašymas

3  eilutė: -

4 eilutė: data ir laikas

Spauskite  žurnalo peržiūrėjimui.

Šviesos diodų patikrinimas Paspauskite „key“, „Test LED“, „OK“: visi prietaisų skydo šviesos diodai trumpam įsijungs.